RLG.7013.2.2016 r.                                                                         Radziejowice, 2016.01.12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RLG.7013.2.2016 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Radziejowice i Tartak Brzózki w gminie Radziejowice

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytania Wykonawcy nr 1  brzmi :

1.Czy zamawiający uzna za równoważne studnie zbiorczo-zaworowe z tworzywa sztucznego o średnicy DN1000  jako równoważne do studni zbiorczo-zaworowych żelbetowych o średnicy DN1000.

Zbiorniki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż zbiorniki betonowe.

Odpowiedź Zamawiającego

Z uwagi na wymagania technologiczne dotyczące montażu zaworów podciśnieniowych w studzienkach zaworowych oraz uwarunkowania pracy zaworu podciśnieniowego ISEKI, nie przewiduje się możliwości zastosowania studzienek zbiorczo-zaworowych o śr. 1000mm wykonanych z PE. Studnie wykonane powinny być jako prostokątne, żelbetowe o wym. 1,0x1,0x2,05 (2,55m,3,05m) zgodnie z dokumentacją projektową.

Treść  zapytań  Wykonawcy nr 2 brzmi :

1.Czy w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający dopuszcza wykazanie w ofercie budowy sieci wodociągowej z przyłączami o długości ponad 4000,00 m wykonaną metodą przewiertu sterowanego o wartości robót ponad 1 000 000,00 zł. brutto? Odpowiedź Zamawiającego do pyt. nr 1 Wykonawcy  nr 2

Zamawiający w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nie dopuszcza budowy sieci wodociągowej. Bezwzględnie wymagana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości tej sieci wynoszącej minimum 2000 mb.

2.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego rurami RC PE100 SDR17 PN10 ?

Odp. Zamawiającego do pyt. Nr 2 Wykonawcy nr 2

Z uwagi na specyfikę technologii kanalizacji podciśnieniowej (konieczność zachowania minimalnych spadków) Zamawiający nie dopuszcza wykonania zadania w całości metodą przewiertu sterowanego. Zastosowanie metody przewiertu sterowanego dopuszczalne może być jedynie w wyjątkowych przypadkach na szczególnych odcinkach, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przygotowała Ewa Pawlak